## Ceiling&Floor
Model |  |  | MDV-D36DL/N1-C | MDV-D45DL/N1-C | MDV-D56DL/N1-C | MDV-D71DL/N1-C | MDV-D80DL/N1-C | MDV-D90DL/N1-C | MDV-D112DL/N1-C | MDV-D140DL/N1-C | MDV-D160DL/N1-C
Power supply |  | V- Ph-Hz | 220-240V~, 1Ph, 50Hz
Cooling | Capacity | kW | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16
| Input | W | 49 | 120 | 122 | 125 | 130 | 130 | 182 | 182 | 300
| Rated current | A | 0.23 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.83 | 1.11 | 1.11 | 1.41
Heating | Capacity | kW | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 15.5 | 18
| Input | W | 49 | 120 | 122 | 125 | 130 | 130 | 182 | 182 | 300
| Rated current | A | 0.23 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.83 | 1.11 | 1.11 | 1.41
Indoor fan motor | Model |  | YSK25-6L-1 | YSK55-4L-1 | YSK55-4L-1 | YSK55-4L-1 | YSK80-4A-1 | YSK80-4A-1 | YSK59-4D x2 | YSK59-4D x2 | YSK90-4D x2
| Type |  | AC motor
| Brand |  | Welling
| Input | W | 33.4/31.1/29.5 | 125/105/85 | 125/105/85 | 125/105/85 | 143/122/110 | 143/122/110 | (89.5/81.5/77.5) x 2 | (89.5/81.5/77.5) x 2 | 90 x 2
| Capacitor | μF | 1.2uF/450V | 2μF/450V | 2.5μF/450V | 2.5μF/450V | 3.5μF/450V | 3.5μF/450V | 2.5μF/450V x2 | 2.5μF/450V x2 | 5μF/450V x2
| Speed (h/m/l) | r/min | 756/666/592 | 1310/1190/1040 | 1310/1190/1040 | 1310/1190/1040 | 1310/1210/1115 | 1310/1210/1115 | 1170/1070/995 | 1170/1070/995 | 1190/1090/980
Indoor coil | Number of rows |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Tube pitch x row pitch | mm | 25.4x22 | 25.4x22 | 25.4x22 | 25.4x22 | 25.4x22 | 25.4x22 | 25.4x22 | 25.4x22 | 25.4x22
| Fin spacing | mm | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5
| Fin type |  | Hydrophilic aluminum
| Tube outside diameter and type | mm | Ф9.52
Inner groove tube
| length x height x width | mm | 804x254x44 | 804x254x66 | 804x254x66 | 804x254x66 | 1094x254x66 |  | 1360x254x66 |  | 1360xx254x88
| Number of circuits |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6
Indoor air flow (H/M/L) |  | m3/h | 650/570/500 | 800/600/500 | 800/600/500 | 800/600/500 | 1200/900/700 | 1200/900/700 | 1980/1860/1730 | 1980/1860/1730 | 1980/1860/1730
Indoor noise level (H/M/L) |  | dB(A) | 40/38/36 | 43/41/38 | 43/41/38 | 43/41/38 | 45/43/40 | 45/43/40 | 47/45/42 | 47/45/42 | 47/45/42
Indoor unit | Dimension (W×H×D) | mm | 990×203×660 | 990×203×660 | 990×203×660 | 990×203×660 | 1280×203×660 | 1280×203×660 | 1670×244×680 | 1670×244×680 | 1670×285×680
| Packing (W×H×D) | mm | 1089×296×744 | 1089×296×744 | 1089×296×744 | 1089×296×744 | 1379×296×744 | 1379×296×744 | 1764×329×760 | 1764×329×760 | 1775×377×760
| Net/Gross weight | kg | 26/32 | 28/34 | 28/34 | 28/34 | 34.5/41 | 34.5/41 | 54/59 | 54/59 | 57.5/63.5
Refrigerant type |  |  | R410A
Throttle |  | Type | EXV (Built-in)
|  | Model | BD20FKS(L) |  |  |  | BD20FKS(L) |  | BD24FKS(L) |  | BD24FKS(L)
Design pressure |  | MPa | 4.4/2.6
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm | Ф6.35/ Ф12.7 |  | Ф9.52/ Ф15.9
Connecting wiring | Power wiring | mm2 | 3x2.5(L≤20m); 3x3.5(L≤50m)
| Signal wiring | mm2 | 3x0.75
Drainage water pipe diameter |  |  | ODФ25
Controller |  |  | Wireless remote controller (RM05/BG(T)E-A) (Standard)